常州工业职业技术学院

中心机房精密空调和UPS维保项目采购询价文件

项目编号：CZGYX20260612-2

一、项目名称：中心机房精密空调和UPS维保项目

二、采购单位：常州工业职业技术学院

三、资质要求：

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、经营及资信状况较好。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）等信用信息平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5、本项目不接受联合投标，不得转包分包。

6、维保单位需提供有效期内的 ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围须覆盖 UPS、蓄电池、精密空调、动力环境监控设备的维护服务），若未提供符合范围要求的认证证书，则视为无效响应。

7、维保单位需提供承诺函，保证在接到故障报修通知后30分钟内派遣专业工程技术人员到达现场处理故障，否则视为无效响应。

四、最高限价：本项目服务期最高限价24000元/年，供应商不得超过最高限价，否则视为无效报价。

五、具体清单及要求如下

运维服务范围：

（一）服务时间：三年，合同一年一签。

- （二）服务范围：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 雷诺士 | 40K/2H 配64节100AH电池 | 套 | 1 |
| 2 | UPS | 雷诺士 | 40K/2H 配64节100AH电池 | 套 | 1 |
| 3 | 机房精密空调 | 艾默生 | P1035 | 套 | 2 |
| 4 | 机房专用柜式空调 | 大金/格力 | 5匹 | 套 | 5 |

- （三）、服务内容：

目前其中一台雷诺士UPS输出电压过低，存在故障，需要更换主控板和电源板，本次更换的零配件及人费包含在维护保养费用中，由中标单位在中标之后一周内进行免费更换维修。

维保服务内容主要包括合同期内UPS设备和机房精密空调的巡查、检修、保养、调试、维护等技术服务，不含维修时更换配件所需配件费用。要求提供7x24小时应急服务。

| 维保项 | 子项 | 维保具体内容 |
| --- | --- | --- |
| UPS 设备系统 | （一）UPS 主机维保服务 | 1. 设备运行状况检查：检查监控面板按键、指示灯、蜂鸣器功能，核查 UPS 系统及负载运行数据2. 除尘与线路紧固：整机内部、空气过滤网除尘清扫；检查并加固内部连接端子3. 核心元器件检查：查验主回路功率元器件、主控板工作状态，排查设备局部过热问题4. 冷却风机检测：查看风机运转是否平稳、有无异响，核查风机温度及故障报警状态5. 核心部件静态测试：检测逆变器、整流器、静态开关等易损单元6. 线路端子检查：核查设备输入、输出连接端子牢固度7. 整机性能复测：恢复设备运行，检测输出核心性能指标8. 系统模式检测：测试常态、旁路、电池供电模式，验证各模式切换功能9. 并机检测：检查并机系统整体运行状态。 |
|  | （二）UPS 电池组维保服务 | 1. 电池外观清扫2. 电池连接检查：核查连接线线径、接线端子紧固度及电池整体外观3. 电池性能测试：检测电池内阻；开展放电测试，记录平均放电电流、放电时长、终止放电电压4. 充电性能测试：检测电池最大充电电流、浮充电压。 |
| 机房精密空调系统 | 整机综合检查 | 查阅空调运行记录，分析设备运行状态，提前排查并处置潜在故障。 |
|  | （一） 制冷系统维护 | 1. 检查压缩机润滑、吸排气压力、电机性能，查看冷媒流动状态及过滤器通畅情况2. 核对制冷管路压力，压力异常时排查故障并维修3. 检查室外机运行状态，积尘堵塞及时清洗，并指导甲方人员日常保养。 |
|  | （二） 电气系统维护 | 1. 全面检查电气柜，检测交流接触器工作状态2. 检测风机电机、加湿器、加热器的静态阻值与绝缘性能3. 检查冷凝电气箱调速器及冷凝风机工况4. 核对并校正高低压保护器设定参数。 |
|  | （三） 风道系统维护 | 1. 检查风机皮带、皮带轮运行状态，存在偏差及时调校。2. 检查空气过滤网，堵塞、通风不良时清洗或更换。 |
|  | （四） 功能部件调试与维护 | 1. 清洁蒸发器、冷凝器2. 校验操作面板显示功能与数据准确度3. 测试各类告警功能4. 检查加湿系统进排水管路，清理水垢、排除管路故障5. 对各功能部件独立调试，确保设备达标运行，异常问题及时维修。 |
|  | （五） 专项检测 | 定期开展空调漏水隐患检测。 |

- （四）维保服务要求

服务承诺：对于不同级别的故障，解决时间需符合下表规定：

设备发生故障时，甲方可通过电话或其它途径向乙方寻求技术支持和帮助。确认甲方的服务请求后，乙方技术人员在通过电话远程指导简单应急处理的同时，在规定时间（即响应时间）内到达现场进行故障排除。

服务时间：乙方提供7×24小时电话支持服务，当设备硬件发生问题时，通过拨打乙方技术人员电话，获得问题解答和技术咨询。

服务响应：甲方在设备使用过程中出现技术故障时，通过电话向乙方提供故障的详细情况、服务请求时间、联系人和联系电话等。

响应时间：对于不同级别的故障，服务响应时间如下：

| 故障级别 | 系统故障描述 | 服务措施 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 出现下列情况之一都属于一级故障：a设备发生宕机等情况导致设备不可用;b设备处于不稳定状态导致系统服务不稳定或停止;c设备关键功能、关键部件故障，影响系统正常服务。 | 电话响应 | 5分钟 |
|  |  | 工程师到达现场： | 1小时 |
|  |  | 备件到达现场 | 1小时 |
| Ⅱ | 二级故障：设备关键功能、关键部件发生故障，但不影响系统服务或影响很小。 | 电话响应 | 5分钟 |
|  |  | 工程师到达现场： | 3小时 |
|  |  | 备件到达现场 | 3小时 |
| Ⅲ | 三级故障：设备非关键功能、非关键部件故障，不影响系统服务。 | 电话响应 | 5分钟 |
|  |  | 工程师到达现场： | 4小时 |
|  |  | 备件到达现场 | 4小时 |
| Ⅳ | 四级故障：设备发出临时性报警信息，但并未发生硬件故障，不影响系统服务。 | 电话响应 | 5分钟 |
|  |  | 工程师到达现场： | 6小时 |
|  |  | 备件到达现场 | 6小时 |

故障解决时限：对于不同级别的故障，乙方分别承诺不同的故障解决时限，故障解决时限如下：

| 故障级别 | 系统故障描述 | 解决时间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 出现下列情况之一都属于一级故障：a设备发生宕机等情况导致设备不可用;b设备处于不稳定状态导致系统服务不稳定或停止;c设备关键功能、关键部件故障，影响系统正常服务。 | 1小时或最快交通工具 |
| Ⅱ | 二级故障：设备关键功能、关键部件发生故障，但不影响系统服务或影响很小。 | 4小时 |
| Ⅲ | 三级故障：设备非关键功能、非关键部件故障，不影响系统服务。 | 8小时 |
| Ⅱ | 四级故障：设备发出临时性报警信息，但并未发生硬件故障，不影响系统服务 | 24小时 |

六、维保期限： 三 年，合同一年一签，一年合同到期后经考核合格方可签订下一年合同。

七、付款方式：合同生效之日起6个月后10个工作日内支付合同额的50%，每年合同期满后10个工作日内支付合同额的50%。

八、投标文件的编制和提交

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

- 响应文件应包括下列内容：（文件格式见附件）

*1.有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的有效证件）复印件加盖公章；

*2.法定代表人身份证正反面复印件，加盖供应商公章；

*3.授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供），加盖供应商公章；

*4.授权委托人身份证正反面复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）加盖供应商公章；

*5.供应商基本情况表加盖供应商公章；

*6.响应函加盖供应商公章；

*7.供应商承诺函（主要内容为响应采购人所提出项目要求的全部条款，保证按时完成上述服务）加盖供应商公章；

*8.技术参数偏离表，加盖供应商公章；

*9.报价一览表，加盖供应商公章；

*10.提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）等信用信息平台查询报告（图片、截图 、pdf文件等）加盖供应商公章；

*11.有效期内的 ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围须覆盖 UPS、蓄电池、精密空调、动力环境监控设备的维护服务）；

*12．服务响应承诺：供应商须承诺，接到故障报修通知后30 分钟内响应，2 小时内到达现场处理故障。供应商可通过在常州本地派驻常驻工程师、设立服务网点或与本地具备相应能力的服务商签订合作协议等方式满足服务要求，并提供以下证明材料之一：

（1）公司注册地在常州的证明材料；

（2）在常州的服务网点租赁合同 / 产权证明；

（3）派驻常州工程师的劳动合同及社保证明；

（4）与常州本地服务商签订的合作服务协议。

13.其他资料（投标单位请自行增加）提供加盖供应商公章。

说明：1.上述带“*”条款供应商必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。

2.对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

（二）响应文件的签署及内容确认规定

1.响应文件分为正本一份，副本一份，胶装成册并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。投标报价单用小信封单独密封放入投标文件正本内，并在封面注明项目名称、项目编号、供应商、联系人和联系电话。

2.正本与副本如有差异，以正本为准。

3.响应文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由供应商代表签字盖章确认。

九、投标文件递交

（一）投标截止时间：2026年6月18日10:00（北京时间）。

（二）递交方式一：请于2026年6月18日10:00（北京时间）前将报告送至常州工业职业技术学院国有资产管理处（图文楼1009室）。联系人：王老师 0519-86335066。

递交方式二：邮寄送达至常州市武进区鸣新中路28号常州工业职业技术学院图文楼1009室 收件人：王老师 0519-86335066，邮寄接收截止时间：2026年6月18日10:00（北京时间），邮寄接收以到达时间为准，请供应商自行考虑邮寄在途时间，确保在响应文件递交截止时间前到达。

- （三）联系方式

- 采购联系人：王老师  联系电话：0519-86335066

技术参数联系人：郝老师  联系电话：0519-86335114

十、评审

（一）根据采购项目特点，由招标方有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。

（二）评审工作的基本准则

1．贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2．保护招供应商合法权益；

3．客观、公正、公开地对待所有供应商；

4．供应商不得以任何形式干扰评标活动，否则将取消其投标资格。

（三）评审方法和程序

1．评审小组先集体审查响应文件，看是否与采购文件的所有实质性条款、条件和规定相符，投标文件如有缺项，则为无效响应。

2．成交原则：在符合采购需求、质量和服务等要求且报价未超过最高限价为前提下，资格审核通过且最低投标报价的响应单位为成交供应商。若最低投标报价相同，则依次按质量保证期长优先、维修期限短优先、服务支持响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

十一、成交

（一）成交通知

1．评审结果确定后，采购人将在学校网站上公示或电话通知。

2．供应商的投标文件将入档封存，恕不退还。

（二）履约保证

1．供应商不得串通投标，否则将取消其投标资格。

2．成交供应商不得转让项目，否则将取消其中标资格。

如发生以上违规行为，采购人保留进一步作出处罚措施的权利。

（三）合同签订

采购文件、成交供应商的响应文件、报价单等均为签订合同的依据。

十二、响应文件有效期

成交供应商的响应文件具有与合同相同的有效期。其他响应文件在采购人与成交供应商签订合同后，自然失效。

常州工业职业技术学院

2026年 6月12日

十三、响应文件格式

响应文件封面：

项目

响

应

文

件

申购单号：

项目名称：

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

二 ○二六年  月  日

附件1：有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的有效证件）复印件加盖公章；

# 附件2：法定代表人身份证正反面复印件，加盖供应商公章；

# 附件3：授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供），加盖供应商公章；

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

附件4：授权委托人身份证正反面复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）加盖供应商公章；

附件5：供应商基本情况表加盖供应商公章；

| 公司名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司总部 | 名称 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真 |  |
|  | 注册地点 |  | 注册时间 |  |
|  | 注册资金 |  | 实收注册资金 |  |
| 公司性质 |  |  |  |  |
| 单位简介： （可另附表说明） |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：

附件6：响应函加盖供应商公章；

响 应 函

常州工业职业技术学院 ：

本公司愿意参加贵单位组织实施的采购文件编号为          号的活动。本公司承诺：

1） 本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2） 本公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3） 本公司提交的响应文件中所有关于本公司的资格文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（或授权人）（签字）：

供  应  商 （盖章）：

日  期 ：   年 月 日

附件7：供应商承诺函加盖供应商公章；

致：常州工业职业技术学院

按照文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

2、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

3、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

4、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

5、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

6、我单位在参加采购招标采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

7、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

8、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

8.1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

8.2、我单位直接控股的其他单位如下：

8.3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

9、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

10、我单位无以下不良信用记录情形：

10.1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

10.2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

11、我单位与采购人不存在利害关系；

12、本公司提交的响应文件中所有关于供应商（供应商）资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

13、响应采购人所提出项目要求的全部条款，保证按时完成上述服务。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切后果与损失。

供应商名称：  （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

附件8：技术参数偏离表(格式如下)，加盖供应商公章；

投标单位应对文件中规定的产品技术参数及服务要求给予充分的考虑。为了招标的需要，投标单位应将这些产品技术参数及服务要求的正负偏离情况按下表格式逐条提出。

如无偏离，请在本页上写“无”。

申购单号：

| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

附件9：报价一览表加盖供应商公章；

| 项目名称 | 中心机房精密空调和UPS维保项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | CZGYX20260612-2 |
| 报 价 （人民币：元/年 ） | 大写： 元/年 |
|  | 小写： 元/年 |

报价一览表

单位名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件10：提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）等信用信息平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的信用报告电子打印稿（图片、截图 、pdf文件）加盖供应商公章；

附件11：有效期内的 ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围须覆盖 UPS、蓄电池、精密空调、动力环境监控设备的维护服务），加盖供应商公章；

附件12：服务响应承诺：供应商须承诺，接到故障报修通知后30 分钟内响应，2 小时内到达现场处理故障。供应商可通过在常州本地派驻常驻工程师、设立服务网点或与本地具备相应能力的服务商签订合作协议等方式满足服务要求，并提供以下证明材料之一：

（1）公司注册地在常州的证明材料；(加盖供应商公章)

（2）在常州的服务网点租赁合同 / 产权证明；(加盖供应商公章)

（3）派驻常州工程师的劳动合同及社保证明；(加盖供应商公章)

（4）与常州本地服务商签订的合作服务协议。(加盖供应商公章)

附件13：其他资料（供应商请自行增加）加盖供应商公章。